附件

建筑节能和绿色建筑双随机检查发现问题情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 设计单位 | 审图单位 | 监理单位 | 施工单位 | 发现问题 | 处罚情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡林浩特市教育局第五中学建设项目 | 锡林浩特市 | 锡林浩特市教育局 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 锡林郭勒盟建设工程施工图审查中心有限公司 | 瑞博工程项目管理有限公司 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 1.现场未见建筑节能相关信息公示。 2.节能专项方案中执行《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019（新），方案中新旧标准未更新。 3.屋面保温挤塑板图纸设计150mm，现场使用70mm+60mm挤塑板，未出具设计变更。 4.依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.2.1条，本工程应设置太阳能系统，补充此项内容；第2.0.3条，补充碳排放计算内容。 | 1.下达执法建议书（内建标节执字〔2023〕1号）。 2.下达《责令整改通知单》（内建标节[2023]第1号、第2号），责令施工单位和施工图审查机构进行整改。 |
| 2 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市第十五小学建设项目 | 锡林浩特市 | 锡林浩特市教育局 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 锡林郭勒盟建设工程施工图审查中心有限公司 | 瑞博工程项目管理有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 1.依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.2.1条，本工程应设置太阳能系统，补充此项内容；第2.0.3条，补充碳排放计算内容。 2.建筑节能方案针对性不强，编制依据缺少《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019。 3.屋面保温挤塑板图纸设计150mm，现场使用70mm+60mm挤塑板，未出具设计变更。 | 1.下达执法建议书（内建标节执字〔2023〕1号）。 2.下达《责令整改通知单》（内建标节[2023]第2号、第3号），责令施工图审查机构和施工单位进行整改。 |
| 3 | 锡林浩特市京樾府小区1#、3#、11#住宅楼，幼儿园及地下车库 | 锡林浩特市 | 锡林浩特市思远房地产开发有限公司 | 内蒙古家兴建筑设计有限公司 | 通辽大地建设工程施工图审查有限责任公司 | 锡林郭勒盟鑫源建设项目管理有限公司 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 1.未见施工图现场保温材料查验记录。 2.未见建筑节能施工情况实施监理记录。 3.未见屋面保温施工时旁站巡检记录。 4.11#楼屋面保温设计为35kg/m³容重，复试报告为30.7kg/m³，未达到设计要求。 5.外墙保温复试组数缺少，违反《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019第4.2.2条。 6.屋面保温层厚度，图纸与节能计算书不符。 | 下达《责令整改通知单》(内建标节[2023]第4号、第5号、第6号)，责令监理单位、施工单位、设计单位进行整改。 |
| 4 | 1#、5#-7#住宅楼、8#配套公建楼（社区、活动中心、物业用房、垃圾转运站、商业楼）、地下车库 | 锡林浩特市 | 锡林郭勒盟宏源房地产开发有限责任公司 | 深圳市现代化城市建筑设计有限公司 | 锡林郭勒盟建设工程施工图审查中心有限公司 | 锡林郭勒盟汇源建设监理有限责任公司 | 锡林郭勒盟润万建筑安装有限责任公司 | 1.无建筑节能专项监理方案及实施细则。 2.无保温材料查验记录。 3.无建筑节能施工监理记录。 4.无墙体屋面保温旁站巡检记录。 5.外墙保温材料复检组数不够，违反《建筑节能工程施工质量验收标准》。 6.未见防火隔离带材料复检报告。 7.节能专项施工方案无针对性。 8.未编制绿色建筑施工方案。 9.绿色建筑设计不符合《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第3.2.8.2；表3.2.8要求。 10.建筑说明预留充电桩车位与图纸不符。 11.绿建专篇第7.2.5，7.2.10，7.2.13得分有误。 | 下达《责令整改通知单》(内建标节[2023]第7号、第8号、第9号)，责令监理单位、施工单位、施工图审查机构进行整改。 |
| 5 | 锡林郭勒盟中心医院高压氧楼建设项目 | 锡林浩特市 | 锡林郭勒盟中心医院 | 内蒙古筑友建筑设计咨询有限公司 | 锡林郭勒盟建设工程施工图审查中心有限公司 | 瑞博工程项目管理有限责任公司 | 兴泰建设集团有限公司 | 依据《内蒙古自治区民用建筑节能和绿色建筑发展条例》第二十二条，本项目应设计太阳能系统；第四十条，本项目应执行绿色建筑标准。 | 1.下达执法建议书（内建标节执字〔2023〕2号）。 2.下达《责令整改通知单》(内建标节[2023]第10号)，责令设计单位及施工图审查机构进行整改。 |
| 6 | 乌海市乌达棚户区改造项目朗峰二期 | 乌海市乌达区 | 乌海市众成房地产有限公司 | 内蒙古工大建筑设计有限责任公司 | 乌海市建筑工程图审查有限公司 | 内蒙古宏厦工程管理有限责任公司 | 内蒙古新华建建设集团有限公司 | 1.监理方案及细则无针对性，执行标准错误。 2.监理人员未见社保证明。 3.未见监理巡检记录（节能）。 4.节能专项施工方案无针对性，执行标准错误。 5.外墙保温、窗户无变更手续。 | 下达《责令整改通知单》（内建标节[2023]第11号、第12号），责令监理单位和施工单位进行整改。 |
| 7 | 乌海市公共文化中心项目 | 乌海市 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 包头市市城发建设工程施工图审查有限公司 | 呼和浩特建设监理咨询有限责任公司 | 中建三局集团有限公司 | 1、建筑节能专项监理方案未见，实施细则针对性不强。 | 下达《责令整改通知单》（内建标节[2023]第13号），责令监理单位进行整改。 |
| 8 | 乌海市人民医院感染性疾病科（发热门诊）项目 | 乌海市 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司（代建单位） | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 乌海市建设工程施工图审查有限公司 | 内蒙古科大工程项目管理有限责任公司 | 内蒙古蒙西建设集团有限公司 | 1、雨篷、挑檐处聚苯颗粒保温浆料有变更未出设计变更。 2、外窗现场气密性试验未见。 3、监理细则针对性不强。 | 下达《责令整改通知单》（内建标节[2023]第14号），责令监理单位及施工单位进行整改。 |
| 9 | 蒙西·阳光丽府项目 | 乌海市 | 内蒙古蒙西房地产开发有限公司 | 北京五合国际工程设计顾问有限公司 | 乌海市建设工程施工图审查有限公司 | 内蒙古科大工程项目管理有限责任公司 | 内蒙古蒙西建设集团有限公司 | 1、未见节能方面监理记录。 2、缺节能专项监理方案，细则针对性不强。 3、不符合《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019表3.2.8要求。 | 下达《责令整改通知单》（内建标节[2023]第15号、第16号），责令监理单位和设计单位进行整改。 |
| 10 | 广纳紫宸府一期 | 乌海市海勃湾区 | 内蒙古广羿房地产开发有限公司 | 包头市建筑设计研究院有限责任公司 | 包头市城发建设工程施工图审有限公司 | 内蒙古科大工程项目管理有限责任公司 | 江苏纳英建设工程有限公司 | 1、绿色建筑评价报告中7.2.5，7.2.13得分有误。 2、暖通、给排水专业绿建星级有误。 | 下《责令整改通知单》（内建标节[2023]第17号），责令设计单位进行整改。 |
| 11 | 北京中医医院内蒙古医院建设项目3#住院楼 | 巴彦淖尔市临河区 | 巴彦淖尔市中医医院 | 中咨海外咨询有限公司 | 巴彦淖尔市铸建建筑工程施工图审查有限公司 | 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 | 中建三局集团有限公司 | 未见建筑节能专项监理方案及细则。 | 下达《责令整改通知单》内建标节[2023]第18号，责令监理单位进行整改。 |
| 12 | 北京中医医院内蒙古医院建设项目医技楼、精神卫生中心、配套用房及地下车库工程施工项目 | 巴彦淖尔市临河区 | 巴彦淖尔市中医医院 | 中资海外咨询有限公司 | 巴彦淖尔市铸建建筑工程施工图审查有限公司 | 内蒙古宏厦工程项目管理有限责任公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 1.未见节能专项监理方案。 2.实施细则无针对性，执行标准过期。 | 下达《责令整改通知单》内建标节[2023]第19号，责令监理单位进行整改。 |
| 13 | 万锦世纪城二期4#、G4#、8#楼及地下 | 巴彦淖尔市临河区 | 内蒙古万锦开元房地产开发有限公司 | 包钢集团设计研究院（有限公司 | 巴彦淖尔市铸建建筑工程施工图审查有限公司 | 内蒙古清圆建设监理有限责任公司 | 浙江嘉贸建筑设计有限公司 | 绿色建筑应按《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强建筑节能和绿色建筑发展的实施意见》内政办发[2021]21号要求，执行绿建一星级设计。 | 1.下达执法建议书（内建标节执字〔2023〕3号）。 2.下达《责令整改通知单》内建标节[2023]第20号，责令设计单位及施工图审查机构进行整改。 |
| 14 | 滨河丽景住宅小区A区A12#、A16#及地下工程 | 巴彦淖尔市临河区 | 巴彦淖尔市亿正房地产开发有限责任公司 | 内蒙古智汇工程设计咨询有限责任公司 | 内蒙古筑博建设工程施工图审查有限公司 | 瑞博工程项目管理有限公司 | 巴彦淖尔市锦星建筑安装有限公司 | 绿建专篇中资源节约类得分小于其评分项满分值的30%，不满足GB/T50378-2019中3.2.8.1条要求。 | 下达《责令整改通知单》内建标节[2023]第21号，责令设计单位进行整改。 |
| 15 | 杭锦后旗医院整体搬迁项目 | 巴彦淖尔市杭锦后旗 | 杭锦后旗医院 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 巴彦淖尔市铸建建设工程施工图审查有限公司 | 内蒙古斯耐轩工程项目管理有限公司 | 内蒙古建设集团股份有限公司 | 1.建筑节能专项施工方案针对性不强。 2.绿建专篇中资源节约类得分小于其评分项满分值的30%，不满足GB/T50378-2019中3.2.8.1条要求。 | 下达《责令整改通知单》内建标节[2023]第22号、23号，责令施工单位和设计单位进行整改。 |
| 16 | 杭锦后旗金鼎学院里 | 巴彦淖尔市杭锦后旗 | 杭锦后旗通达房地产 | 内蒙古筑友建筑设计院 | 巴彦淖尔市铸建建设工程施工图审查有限公司 | 内蒙古科利京工程咨询监理有限责任公司 | 巴彦淖尔市第三建设有限责任公司 | 1.绿色建筑应按《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强建筑节能和绿色建筑发展的实施意见》内政办发[2021]21号要求，执行绿建一星级设计。 2.缺少碳排放计算内容。 3.未见节能专项施工方案。 4.未见屋面保温复检报告。 | 1.下达执法建议书（内建标节执字〔2023〕3号）。 2.下达《责令整改通知单》内建标节[2023]第24号、25号，责令设计单位及施工图审查机构和施工单位进行整改。 |